## Prilog 1. - Troskovnik
PRILOG 1
TROŠKOVNIK - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE
PREDMET NABAVE: | Nabava mjerača vodljivosti crpne stanice sustava javnog navodnjavanja Glog
E.B.N.: | NBV-29/2024
P.V.N.: | 20.000,00 EUR (€)
Redni broj | ROBA / RAD / USLUGA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3*4)
1 | Dobava, doprema i ugradnja prijenosnog računala | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava, doprema i ugradnja runtime softverskog paketa | kom | 1 |  | 0
3 | Izrada procesne programske opreme za rad PLC uređaja | kom | 1 |  | 0
4 | Izrada programske aplikacije za Nadzorno Upravljački Sustav | kom | 1 |  | 0
5 | Instalacija i podešavanje komunikacijske opreme (modema) i aplikacije za Nadzorno Upravljački Sustav | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava, doprema, ugradnja, spajanje i parametriranje uređaja za mjerenje vodljivosti vode u usisnoj komori crpne stanice | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava, doprema i ugradnja kabela i elektro opreme za ugradnju mjerača vodljivosti u NUS crpne stanice | kpl | 1 |  | 0
8 | Izrada programske aplikacije za algoritam upravljanja crpkama (PLC) i prikaz mjerenja vodljivosti usisnog bazena (Operatorski panel) | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO | 0
| UKUPNA CIJENA (€ bez PDV-a) - brojkama | 0
UKUPNA CIJENA (€ bez PDV-a) - slovima
| IZNOS PDV-a €- brojkama | 0
IZNOS PDV-a €- slovima
| UKUPNA CIJENA (€ s PDV-om) - brojkama | 0
UKUPNA CIJENA (€ s PDV-om) - slovima
OPIS TRAŽENIH STAVKI
Redni broj | OPIS TRAŽENE STAVKE | OPREMA ZADOVOLJAVA TRAŽENE KARAKTERISTIKE |  | POTVRDA TRAŽENIH KARAKTERISTIKA |  | NAPOMENA ILI DODATNE INFORMACIJE
1. | Dobava, doprema i ugradnja prijenosnog računala
Dobava, doprema i ugradnja prijenosnog računala za Nadzorno Upravljački Sustav u CS Glog minimalno slijedećih karakteristika: -Intel I7 ili jednakovrijedno - min.16 GB DDR4 -SSD min. 1TB -I/O priključci: min. USB 3.0, HDMI, DVI
2. | Dobava, doprema i ugradnja runtime softverskog paketa
Dobava, doprema i ugradnja runtime softverskog paketa Nadzorno Upravljačkog Sustava (SCADA) sa licencom od minimalno 300 tagova
3. | Izrada procesne programske opreme za rad PLC uređaja
Izrada procesne programske opreme za rad PLC uređaja kao lokalnog programabilnog automata i periferne postaje NUS-a Dubravačko-neretvanske županije, s programskom opremom za prikupljanje podataka iz postrojenja, izdavanje komandi postrojenju, kao i predaju podataka nadređenom komandnom centru te prijem daljinskih komandi iz komandnog centra.
4. | Izrada programske aplikacije za Nadzorno Upravljački Sustav
Izrada programske aplikacije za Nadzorno Upravljački Sustav. Za potrebe rada, potrebno je izraditi aplikacijske, alarmne i help stranice. Na aplikacijskim stranicama grafički prikazati tehnološke sheme postrojenja izvedene dinamički, prikaz radova i grešaka pojedinih trošila, prikaz podataka sa mjernih uređaja, te omogućiti upravljanje radom pumpi u automatskom i ručnom radu putem zaslona. Za potrebe rada definirati različite korisnike koji će imati različite pristupne lozinke, a za svaku grupu korisnika definirati operacije koje se mogu izvršavati. Za upravljanje i prikaz svih trošila i signala predviđa se izrada 10-ak stranica na SCADA-i.
5. | Instalacija i podešavanje komunikacijske opreme (modema) i aplikacije za Nadzorno Upravljački Sustav
Instalacija i podešavanje komunikacijske opreme (modema) i aplikacije za Nadzorno Upravljački Sustav. Aplikacija omogućuje pristup NUS-u JN Glog putem računala u komandnom centru županije, putem mobitela ili tableta. Komunikacija na internet se odvija putem ugrađenog GPRS modema (SIM karticu isporučuje investitor) sa podešenjem prema zahtjevima ugovorenog teleoperatera.
6. | Dobava, doprema, ugradnja, spajanje i parametriranje uređaja za mjerenje vodljivosti vode u usisnoj komori crpne stanice
Dobava, doprema, ugradnja, spajanje i parametriranje uređaja za mjerenje vodljivosti vode u usisnoj komori crpne stanice. Uređaj se sastoji od senzora, držača senzora i transmitera. Držač senzora sa senzorom se montiraju na dubinu usisa crpki u usisni bazen, a transmiter se ugrađuje na zid u kontejneru upravljačkih ormara crpne stanice
7. | Dobava, doprema i ugradnja kabela i elektro opreme za ugradnju mjerača vodljivosti u NUS crpne stanice
Dobava, doprema i ugradnja kabela i elektro opreme za ugradnju mjerača vodljivosti u NUS crpne stanice. Predviđa se ugradnja napojnog kabela PP00 3x2,5mm2 25m, Signalnog kabela LiYCY 7x0,75mm2 25m, zaštitna cijev DWP 32mm 25m, stezaljke u ormaru 12 kom, P/F kabel za spajanje unutar razvodnog ormara 20m, sitni montažno spojni materijal
8. | Izrada programske aplikacije za algoritam upravljanja crpkama (PLC) i prikaz mjerenja vodljivosti usisnog bazena (Operatorski panel)
Izrada programske aplikacije za algoritam upravljanja crpkama (PLC) i prikaz mjerenja vodljivosti usisnog bazena (Operatorski panel). U slučaju povećane vodljivosti vode usisnog bazena (povećani salinitet), sustav mora dati alarm i isključiti crpke.

## List1 (hidden)
DA
NE | KATALOG
IZJAVA DOBAVLJAČA
NAVOD O REFERENTNOJ STRANICI
NAVOD O REFERENTNOM DOKUMENTU