## A.GRADEVINSKO OBRTNICKI
r.br | Opis stavke | j.mj. | količina | j.cijena | ukupna cijena
1 | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Uklanjanje postojećih završnih slojeva poda, PVC. Prilikom davanja ponude potrebno je točno utvrditi slojeve poda te se naknadno povećanje cijene zbog nepoznavanja slojeva neće priznati. Sav otpadni materijal odvesti na deponij. Obračun po m2 uklonjenog PVC poda | m2 | 122.42 | 0 | 0
1.2. | Zatvaranje postojećih zidova na mjestima postojećih otvora koji se zatvaraju sa gipskartonskim pločama do razine postojećeg zida. Sav otpadni materijal odvesti na deponij. Obračun po m3 zatvorenog zida.
| zid debljine 31 cm | m3 | 0.545 | 0 | 0
| zid debljine 10 cm | m3 | 0.72 | 0 | 0
1.3. | Probijanje novih otvora u postojećim armirano betonskim zidovima,debljine 31cm. Sav otpadni materijal odvesti na deponij. Obračun po komadu izvedenog otvora. Postojeći zid potrebno je prvo zapilati sa pilama za beton, te potom ukloniti dio zida koji je unutar otvora. Prije definiranja cijena, potrebno je izvršiti uvid u stanje na terenu te odrediti debljine slojeva i tip materijala. Naknadni troškovi zbog nepoznavanja navedenog se neće priznati.
| - 80cm x220cm | kom | 1 | 0 | 0
1.4. | Uklanjanje postojećeg stropa iznad prostorija radiologije koji je dijelom od gipskartonskih ploča, a dijelom od "armstrong" ploča. Obračun po m2 uklonjenog stropa. Dio iznad RTG-a se ne uklanja. | m2 | 53 | 0 | 0
1.5. | Štemanje postojećih podnih obloga, za izradu energetskih kanala, širine 20cm. Sav materijal odvesti na deponij. Rubove i dno kanala zagladiti prije postave čeličnih profila iz stavke bravarskih radova. Obračun po m' izvedenog kanala. | m' | 3 | 0 | 0
1.6. | Uklanjanje postojećih zidnih keramičkih pločica u pomoćnoj prostoriji. Sav materijal odvesti na deponij. | m2 | 12 | 0 | 0
1.7. | Izada proboja promjera 110mm u stropnoj ploči za izvod instalacija klima te izvod ventilacije na krovnu plohu. Prije definiranja cijene, potrebno je izvršiti uvid u stanje na terenu, debljinu i ti slojeva. Naknadno povećanje cijene zbog nepoznavanja debljina slojeva i tipa materijala neće se priznati. | kom | 4 | 0 | 0
1.8. | Uklanjanje postojećih završnih slojeva poda, keramičke pločice. Prilikom davanja ponude potrebno je točno utvrditi slojeve poda te se naknadno povećanje cijene zbog nepoznavanja slojeva neće priznati. Sav otpadni materijal odvesti na deponij. Obračun po m2 uklonjenog poda | m2 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI
2.1. | Zidarska obrada novo probijenih otvora. Potrebno je obraditi špale otvora, ukloniti sve eventualne ostatke armature, te na mjestu kontakta sa armaturom obraditi špalu sa reparaturnim mortom u maksimalnoj debljini od 0.5cm. Obračun po komadu obrađenog otvora.
| - 80cm x220cm | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Izrada sloja za izravnavanje sa samonivelirajućom masom kao pripremom za postavu PVC podne obloge. Maksimalna debljina sloja za niveliranje 2mm. S obzirom da se nivelirajuća smjesa izvodi na novoizvedenom cementnom estrihu sva potreba za debljim slojem izvesti će se o trošku izvođača. Obračun po m2 površine koja se nivelira. | m2 | 111.21 | 0 | 0
2.3. | Nabava, dobava i postava cijevi promejra 110mm u izvedene proboje za izvod ventilacije i instalacije klima uređaja. U cijenu uključiti i dva koljena od 90° prema detalju iz strojasrkog projekta. | kom | 4 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
3 | MONTAŽERSKI (GIPSKARTONSKI) RADOVI
NAPOMENA Izvođač mora kod montaže biti u uskom kontaktu s isporučiteljima i izvoditeljima elektroinstalacija i ostalih instalacija i sistema koji se ugrađuju u sklopu GK radova, jer svi ti elementi čine sastavni dio rješenja, a što je sve uključeno u jediničnu cijenu. Potkonstrukcija stijena mora biti izvedena isključivo od nerđajućih materijala (za što izvoditelj treba osigurati certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena. Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata, slaganje elemenata u cjelinu, kompletnu nosivu konstrukciju, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvođača, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni. Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele (bez obzira na visinu rada) (bez obzira na visinu rada), kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. Obračun gipskartonskih radova se vrši po stvarnoj količini izvedenih radova, sve doplate uključiti u jediničnu cijenu stvarno izvedene stavke.
NAPOMENA: U cijenu uključiti vlagootpotne ploče u sanitarnim čvorovima na mjestima izloženim vlazi.
3.1. | Izrada gipskartonskog nenosivog pregradnog zida Z-12 s obostranom dvostrukom podlogom od standarnih GK ploča, d=12,5mm, na metalnoj podkonstrukciji debljine 5,0cm. Ispuna iz mineralne vune debljine 50mm, minimalne gustoće 50 kg/m³. Izrada podkonstrukcije iz Knauf tipskih profila CW/UW 50, za debljinu pregrade 100 mm, od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni razmaci okomitih CW profila 62,5 cm. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog i drugog sloja Q3. Visina zida 2.80m. Izračun površine zida je umanjen površinom svih otvora. U stavku URAČUNATI mineralnu vunu! | m2 | 17.7 | 0 | 0
3.2. | Izrada gipskartonskog nenosivog pregradnog zida Z-13 s obostranom dvostrukom podlogom od vlagootpornih GK ploča, d=12,5mm, na metalnoj podkonstrukciji debljine 5,0cm. Ispuna iz mineralne vune debljine 50mm, minimalne gustoće 50 kg/m³. Izrada podkonstrukcije iz Knauf tipskih profila CW/UW 50, za debljinu pregrade 100 mm, od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni razmaci okomitih CW profila 62,5 cm. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog i drugog sloja Q3. Visina zida 3.0m. Izračun površine zida je umanjen površinom svih otvora. U stavku URAČUNATI mineralnu vunu! | m2 | 8.46 | 0 | 0
3.3. | Izrada gipskartonskog nenosivog pregradnog zida Z-9 s obostranom dvostrukom oblogom od standarnih GK ploča, d=12.5 mm, na metalnoj podkonstrukciji debljine 10cm. Ispuna iz mineralne vune debljine 100mm, minimalne gustoće 50 kg/m³. Izrada podkonstrukcije iz Knauf tipskih profila CW/UW 100, za debljinu pregrade 150 mm, od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni razmaci okomitih CW profila 62,5 cm. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog i drugog sloja Q3. Između dvije ploče ugrađuje se olovni plašt obračunat u stavci 9.1.Izračun površine zida je umanjen površinom svih otvora. U stavku URAČUNATI mineralnu vunu! | m2 | 21.39 | 0 | 0
3.4. | Izrada gipskartonske nenosive obloge unutarnjeg zida Z-8 i Z-7 s jednostrukom podlogom od standarnih GK ploča, d=12,5mm, na metalnoj podkonstrukciji debljine 5cm. Ispuna iz mineralne vune debljine 50mm, minimalne gustoće 50 kg/m³. Izrada podkonstrukcije iz Knauf tipskih profila CW/UW 50, za debljinu obloge 62,5 mm, od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni razmaci okomitih CW profila 62,5 cm. Između ploče i mineralne vune ugrađuje se olovni plašt obračunat u stavci 9.1.Izračun površine zida je umanjen površinom svih otvora. U stavku URAČUNATI mineralnu vunu! | m2 | 63 | 0 | 0
3.4. | Izrada gipskartonskog nenosivog pregradnog zida Z-10 s obostranom dvostrukom oblogom od vlagootpornih GK ploča, d=12.5 mm, na metalnoj podkonstrukciji debljine 10cm. Ispuna iz mineralne vune debljine 100mm, minimalne gustoće 50 kg/m³. Izrada podkonstrukcije iz Knauf tipskih profila CW/UW 100, za debljinu pregrade 150 mm, od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni razmaci okomitih CW profila 62,5 cm. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog i drugog sloja Q3. Između dvije ploče ugrađuje se olovni plašt obračunat u stavci 9.1.Izračun površine zida je umanjen površinom svih otvora. U stavku URAČUNATI mineralnu vunu! | m2 | 12.7 | 0 | 0
3.6. | Izrada spuštenog stropa sa dvostrukom podkonstrukcijom UD/CD profili. Podkonstrukcija se oblaže jednostrukom GK standarnom pločom. Sve GK ploče su debljine d=12,5mm. Razmak profila i gustoća ovjesa prema uputama proizvođača. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog i drugog sloja Q2. U cijenu uključiti obradu i izradu skokova u denivelaciji stropa radi oblaganja strojarskih instalacija. Obračun po m2 izvedenog spuštenog stropa.
| spušteni stop 30 cm | m2 | 53 | 0 | 0
3.5. | Nabava, doprema i ugradnja jednostrukih gipskartonskih pregrada za izvedbu parapetnih zidića za smještaj ugradbenih vodokotlića tipa kao vodootporni knauf d=12,5mm, na metalnoj podkonstrukciji debljine 2x7,5cm. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog i drugog sloja na mjestima postavljanja keramike prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja ostalih površina prema kvaliteti obrade površine Q3. U stavku URAČUNATI mineralnu vunu!
| a) pregrada | m2 | 1.17 | 0 | 0
3.6. | Nabava, doprema i ugradnja UA profila za ojačanja oko otvora u gipskartonskim zidovima. U stavku uračunati i utični kutnik za UA profil i TB vijke. Obračun po m2 otvora.
| vrata 110x220 cm - 1 kom | m2 | 2.42 | 0 | 0
| prozor fiksni 110x130 cm - 2 kom | m2 | 2.86 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
4 | PODOPOLAGAČKI RADOVI
4.1. | Dobava i postava PVC višeslojne podne obloge uzorka prema izboru investitora. Na pripremljenu podlogu polaže se višeslojna fleksibilna PVC podna obloga s antibakterijskim i fungicidalnim tretmanom te trajnim zaštitnim tretmanom tipa kao EVERCARE, nema potrebe za poliranjem, otpornost na kiseline i lužine, lako održavanje. Obračun po m2. Na sudaru poda s obodnim zidovima izvesti holkel visine 10 cm od traka istovjetnih podnoj oblozi koji je uklučen u cijeu. Sastoji se od specijalnog kutnog oblika, zakrivljenja 20 x 20 mm preko kojeg se lijepi PVC obloga, s tipskim završetkom tipa kao Capping Strip Clip Systemom u plavom tonu.
| - PVC podna obloga | m2 | 122.42 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
5 | KERAMIČARSKI RADOVI
5.1. | Dobava i polaganje protukliznih keramičkih podnih pločica u prostorima sanitarija i osoblja. Pločice pravokutnog oblika, dimenzija do 60x60cm, I klase, retificirane, klase protukliznosti R10, u svijetlo sivoj boji, površinske obrade mat. Postavljanje se vrši prema shemi polaganja. Pločice se specijalnim fleksibilnim ljepilom lijepe na cementni estrih. U cijenu uključeno ljepilo i masa za fugiranje. Pločice se u polažu s padovima prema podnim sifonima. Jediničnom cijenom obuhvaćena i izvedba sokla uz obodne zidove, visine 10cm, u prostorima u kojima se ne izvodi oblaganje zidnih ploha keramičkim pločicama.
| a) podne pločice - obračun po m2 izvedene površine | m2 | 6.24 | 0 | 0
5.2. | Nabava dobava I postava zidnih keramičkih pločica koje se postavljaju u sanitarnim prostorijama u svijetlo sivoj boji - isti ton kao i podna pločica. Keramika se postavlja do visine od 2,2m. U cijenu uključiti sav potreban potrošni materijal, fugu,ljepilo I slično. Spoj sa ostatkom zida izvesti sa kutnim aluminijskim lajsnama.Dimenzije keramičkih pločica 60x30cm. | m2 | 17.08 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
6 | IZOLATERSKI RADOVI
6.1. | Dobava materijala i izvedba horizontalne i djelomično vertikalne hidroizolacije u prostorijama sanitarija. Dobava i izvedba hidroizolacijskog dvokomponentnog polimercementnog premaza u podnoj konstrukciji sanitarnih prostorija i na zidovima u zoni tuševa (do visine 220 cm od kote gotovog poda). Hidroizolacijski premaz se izvodi prije keramičke završne obloge ( zasebno obračunato ), a na prethodno izvedenim i pripremljenim podnim i zidnim podlogama - cementni estrih odnosno GK ploče ( zasebno obračunato ). U cijenu uključiti i kutnu izolacijsku traku iz istog sustava kao i hidroizolacija.
Hidroizolacijski dvokomponentni polimercementni premaz debljine 2-4 mm, gustoća minimalno 1,8 kg/l, reakcija na požar prema HRN EN 13501-1: C-s1,d0 ili jednakovrijedno _________________.
Pirprema podloge: Prije nanošenja, podloga mora biti potpuno čvrsta i očišćena od svih nečistoća poput cementne skramice, nevezanih dijelova, prašine, ulja i slično.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban pribor, rad i materijal za izvedbu hidroizolacije do potpune gotovosti, uključivo sva brtvljenja na spojevima poda i zida, poda i stolarije, oko podnog sifona i slično, a sve prema uputama proizvođača.
| - obračun po m2 podne površine | m2 | 6.24 | 0 | 0
| - obračun po m2 zidne površine | m2 | 4.4 | 0 | 0
6.2. | Obrada izvedenih proboja krovne konstrukcije sa pripadajućom membranom. Izolacijom se obuhvaća komplet ugrađene PVC cijevi te spoj na postojeću izolaciju. Sve izvesti prema pravilima struke, sa materijalima koji odgovaraju postojećim materijalima. | kom | 4 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
7 | STOLARSKI RADOVI
NAPOMENA: SVE MJERE POTREBNO JE KONTROLIRATI U NARAVI TE ZA NARUDŽBU STOLARIJE IZVRŠITI IZMJERU NAKON IZVEDENIH MONTAŽERSKIH RADOVA
7.1. | Nabava,dobava I ugradnja drvenih unutarnjih jednikrilnih vrata, pozicija 6, u otvor 100x220cm. Krilo od sače, završno zalijepljeno HPL laminata u boji po izboru investitora, dovratnici drveni. U cijenu uključiti nabavu, dobavu i ugradnju 3 brtvele po krilu, pripadajuću kvaku i bravu, te stoper za krila. Sve izvesti do pune funkcionalnosti, u boji po izboru investitora. | kom | 1 | 0 | 0
7.2. | Nabava,dobava I ugradnja drvenih unutarnjih jednikrilnih vrata, pozicija 5, u otvor 80x220cm. Krilo od sače, završno zalijepljeno HPL laminata u boji po izboru investitora, dovratnici drveni. U cijenu uključiti nabavu, dobavu i ugradnju 3 brtvele po krilu, pripadajuću kvaku i bravu, te stoper za krila. Sve izvesti do pune funkcionalnosti, u boji po izboru investitora. | kom | 1 | 0 | 0
7.3. | Nabava,dobava I ugradnja drvenih unutarnjih jednikrilnih vrata, pozicija 2, u otvor 100x220cm. Krilo od sače, završno zalijepljeno HPL laminata u boji po izboru investitora, dovratnici drveni. U cijenu uključiti nabavu, dobavu i ugradnju 3 brtvele po krilu, pripadajuću kvaku i bravu, te stoper za krila. Sve izvesti do pune funkcionalnosti, u boji po izboru investitora. | kom | 1 | 0 | 0
7.4. | Nabava,dobava I ugradnja drvenih unutarnjih jednikrilnih vrata, pozicija 4, u otvor 90x220cm. Krilo od sače, završno zalijepljeno HPL laminata u boji po izboru investitora, dovratnici drveni. U cijenu uključiti nabavu, dobavu i ugradnju 3 brtvele po krilu, pripadajuću kvaku i bravu, te stoper za krila. Sve izvesti do pune funkcionalnosti, u boji po izboru investitora. | kom | 1 | 0 | 0
7.5. | Nabava,dobava I ugradnja drvenih unutarnjih jednikrilnih vrata, pozicija 3, u otvor 107x220cm. Krilo od sače, završno zalijepljeno HPL laminata u boji po izboru investitora, dovratnici drveni. U cijenu uključiti nabavu, dobavu i ugradnju 3 brtvele po krilu, pripadajuću kvaku i bravu, te stoper za krila. Sve izvesti do pune funkcionalnosti, u boji po izboru investitora. | kom | 1 | 0 | 0
7.6. | Nabava, doprema i ugradnja punih jednokrilnih zaokretnih vrata sa zaštitom od ionizirajućeg zračenja (olovni lim d=2,00 mm), pozicija 9, dimenzija 110x220cm.U cijenu uključiti tri spojnice sa kugličnim ležajem, bravu, kvaku, profilni cilindar s tri ključa, hidraulički zatvarač, brtva na dovratniku i krilu vrata. Kao površinsku zaštitu vrata koristiti elektrostatsku plastifikaciju prema RAL karti. Sve izvesti do pune funkcionalnosti. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
8 | SOBOSLIKARSKI RADOVI
8.1. | Gletanje i bojanje zidova od knaufa, kao i postojećih zidova,koji su prethodno pripremljeni za bojanje. U cijenu uključiti jednu ruku gleta te tri ruke završne vodoperive boje. Obračun po m2 obojane površine. Boja bijela. | m2 | 264.06 | 0 | 0
8.2. | Gletanje i bojanje stropova od knaufa koji su prethodno pripremljeni za bojanje. U cijenu uključiti jednu ruku gleta te tri ruke završne poludisperzivne boje. Obračun po m2 obojane površine. Boja bijela. | m2 | 117.14 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
9 | RADOVI SA OBLOGOM OD OLOVA
9.1. | Nabava,dobava I ugradnja obloge za sprječavanje prodora ionizirajućeg zračenja kroz pregrade (zidovi i stropovi). Obloga je od olovnog lima debljine 2mm propisane kvalitete za zadane zahtjeve. Obloga se pričvršćuje za postojeće zidove ili u sklopu novih knauf zidova. Olovni plašt zadane debljine pričvrstiti pomoću vijaka ili drugih elemenata za pričvršćenje, tako da ne bude većih neravnina olova. glave vijaka ili drugih pričvrsnih elemenata zaštititi. U cijenu uključiti sav potreban alat,pribor i radnu skelu. Ukupna visina prostora 2.8m. Olovne ploče pričvršćuju se na prethodno izvedenu jednostruku oblogu od gipskartonskih ploča. Obračun po m2 izvedene obloge. | m2 | 140 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
10 | BRAVARSKI RADOVI
10.1. | Izrada i ugradnja čeličnih podnih kanala dubine 5 cm, sa pripadajućim poklopcem, od čeličnih pocinčanih profila, izveden na način da omogućava postavu instalacijskih kabela, te postavu PVC folije u istom nivou kao i ostatak podnih površina, za potrebe postavljanja instalacija CT i TRG uređaja. | m' | 3 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | MONTAŽERSKI (GIPSKARTONSKI) RADOVI |  |  |  | 0
4 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
6 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
7 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
8 | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
9 | RADOVI SA OBLOGOM OD OLOVA |  |  |  | 0
10 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0

## B.VODOVOD I KANALIZACIJA
| OPIS STAVKE | Mjera | Jed. kol. | Jed. Cijena | Ukupna cijena
B | TROŠKOVNIK VODOVODA I ODVODNJE
1 | VODOVOD
1.1. | Nabava, dobava I ugradnja umivaonika sa umivaonskim elementom te pripdajućim zrcalom u kupaonici, širine 50cm, dubine 40cm, visine 14,4cm. U cijenu uključiti sav potrebni pričvrsni materijal, te komplet spajanje, silikoniranje sa sanitarnim silikonom u boji elementa, te puštanje u pogon. | kom | 2 | 0 | 0
1.2. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a , koji se sastoji od:"- set konzolne WC školjke dimenzije 53 x 36 cm, zatvorena forma, s WC sjedalom od duroplasta sa Soft-Close tehnologijom i, tip 1 - puna količina ispiranja 6/5/4 L prema EN 997, ispire s 4.5 L, montaža pomoću Easy Fast Fixing tehnologije (EFF3). -montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112cm, širine 50cm s montažnim čeličnim okvirom dim. 4x4cm. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, kompletno s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim ugradbenim vodokotlićem s mogućnošću podešavanja količine ispiranja 4.5/2, izrađenim prema HRN EN 14055:2011, ili jednakovrijedno integriranim hidrauličkim niskošumnim uljevnim ventilom za radni tlak 0,1-10 bara, nivoa buke 12dB(A)/3bara. Instalacijski element ima integrirane potporne noge prikladne za ugradnju U - profile UW 50/75 s mogućnošću podešavanja visine 0-20cm , odvodno koljeno d90/110 mm sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i set zvučne izolacije, vijke za učvršćenje keramike i sav potreban pribor za ugradnju prema uputama proizvođača. | kom | 2 | 0 | 0
| Nabava, dobava I ugradnja tuš kade u kupaonici, dužine 120 cm, širine 80cm, visine 12cm. U cijenu uključiti sav potrebni pričvrsni materijal, te komplet spajanje, silikoniranje sa sanitarnim silikonom u boji elementa, te puštanje u pogon. | kom | 1 | 0 | 0
| Nabava, dobava I ugradnja kabine za tuš kadu u kupaonici, 120/80 cm , debljine 6 mm. U cijenu uključiti sav potrebni pričvrsni materijal, te komplet spajanje, silikoniranje sa sanitarnim silikonom u boji elementa, te puštanje u pogon. | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | Dobava i montaža troslojnih aluminijsko-plastičnih PE-RT TypeII/Al/PE-RT TypeII) cijevi izrađenih sukladno HRN EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008 ili jednakovrijedno sa spajanjem ˝press˝ spojnicama, za razvod sanitarne hladne, tople vode i recirkulacije po vertikalama i sanitarnim čvorovima. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u palicama bez izolacije. Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi.
| d 32 x 3,00 mm (DN 25) | m' | 25 | 0 | 0
1.3. | Dobava i montaža cijevnih kuglastih armatura izrađenih iz bronce CC499K sa ˝press˝ spojnim krajevima za višeslojne cijevi, za ugradnju u razvod sanitarne hladne i tople vode u sanitarnim čvorovima ispod umivaonika (radni tlak do 10 bar i temperatura do 70°C).
| DN25 | kom | 2 | 0 | 0
1.4. | Izvedba proboja kroz zid objekta. Obračun po proboju. Proboj dimenzija:
| 10x10cm | kom | 6 | 0 | 0
1.5. | Dezinfekcija montiranog cjevovoda hiperkloriranom vodom.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
1.6. | Ispiranje cjevovoda vodom nakon dezinfekcije
|  | komplet | 1 | 0 | 0
1.7. | Sitni spojni, pričvrsni i ovjesni materijal.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
1.8. | Spajanje novih sanitarnih čvorova na postojeću instalaciju. U cijenu uključiti sav potreban materijal za izvedbu spoja na sustav tople I hladne vode, sva potrebna štemanja te krpanja nakon izvedbe spoja. Sve izvesti do pune funkcionalnosti.
|  | komplet | 2 | 0 | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
2 | KANALIZACIJA
2.1. | Dobava prijenos i montaža niskošumnih PP-MX cijevi , spajane na kolčak komplet s obujmicama s gumenim ulošcima. U cijenu uključiti sav potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Obračun po metru dužnom ugrađenog cjevovoda.
| DN 50 | m' | 8 | 0 | 0
| DN 110 | m' | 5 | 0 | 0
2.2. | Ispitivanje instalacije kanalizacije na funkcionalnost i vodonepropusnost sa dobavom atesta. | m' | 5 | 0 | 0
2.3. | Spajanje dva sanitarnačvora I kuhinje na postojeću instalaciju kanalizacije. U cijenu uključiti sva potrebna štemanja I izradu prodora, kao I sva krpabnja I vraćanja u prvobitno stanje nakon izvedbe spoja. Spojeve izvesti do pune funkcionalnosti. Obračun po spoju. | kom | 3 | 0 | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | VODOVOD |  |  |  | 0
2 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0

## C.ELEKTROINSTALACIJE
Stavka |  | Poz. | OPIS | Jed. mj. | Kol. | Jed. Cijena (€) | Ukupna cijena (€)
ELEKTRO INSTALACIJE
OPĆE NAPOMENE
Terminski planovi koje predoči investitor, odnosno generalni izvođač obvezujući su. Radovi će po potrebi uslijediti uz povećan broj osoblja, odnosno radom noću ili vikendom. Montaža kao i svi termini trebaju uslijediti uz koordinaciju svih tvrtki koje sudjeluju u gradnji. Za izvedbu montaže uvijek važe najnoviji i važeći projekti za izvođenje. Ukoliko bi se pojavile sumnje u pogledu izvedbe, odmah treba o tome pismeno izvijestiti investitora.
Za izbor materijala i izvedbu važe nacionalni i međunarodni standardi i odredbe kao i priznata pravila struke.
Cijene iz ponude su fiksne cijene tijekom cijelog vremena gradnje. Promjene cijena ne utječu na jedinstvene cijene.
U jedinstvenoj cijeni svih pozicija sadržani su svi troškovi i materijal potrebni za besprijekornu izvedbu.
Tehničke ili optičke nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade. Nalogoprimac se obvezuje da će za montera koji vodi građevinske radove angažirati tehnički verziranog, kvalificiranog višeg montera, te da će ga na raspolaganje staviti tijekom cijelog vremena gradnje.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija i dokumentaciju izvedenog stanja treba priložiti prije tehničkog pregleda.
Jamstvo počinje teći s danom kad investitor ili njegov punomoćnik izvrše prijam objekta bez nedostataka. Pretpostavka za ovaj prijam je predočenje potvrda o uspjelom tehničkom pregledu.
Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti položeni radi održavanja funkcionalnosti, treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje.
Sve električne uređaje i postrojenja, treba kabelima spojiti prema shemama polaganja kabela. Materijal potreban za to sadržan je u odgovarajućim količinama u ovom toškovniku. Sheme polaganja kabela treba na odgovarajući način pravodobno zatražiti.
Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor.
I |  |  | ELEKTRIČNA INSTALACIJA JAKE STRUJE
1. |  |  | Prethodni radovi
Svu elektronsku opremu potrebno je zbrinuti na zakonom predviđen način od strane ovlaštene ustanove. Investitoru je potrebno nakon zbrinjavanja dostaviti ovjerenu otpremnicu o zbrinjavanju
1. | 1 |  | Demontaža i odspajanje postojećih rasvjetnih armatura predaja ispravnih svjetiljki Investitoru. | kpl. | 1 | 0 | 0
1. | 2 |  | Demontaža postojećih instalacijskih prekidača i utičnica. | kpl. | 1 | 0 | 0
1. | 3 |  | Demontaža postojećih kabela instalacija rasvjete, utičnica i sl. jake i slabe struje | kpl. | 1 | 0 | 0
1. | 4 |  | Demontaža razdjelnika i razdjelnica jake i slabe struje | kpl. | 1 | 0 | 0
1. | 5 |  | Demontaža ostale opreme i materijala elektroinstalacija jake i slabe (limene police, zaštitne cijevi razvodne kutije i sl.) | kpl. | 1 | 0 | 0
1. | 6 |  | Odvoz opreme i materijala na deponiju cca 10km od objekta. | kpl. | 1 | 0 | 0
|  |  | Ukupno 1.: |  |  |  | 0
2. |  |  | Glavni napojni kabeli
2. | 1. |  | Dobava i polaganje glavnog napojnog kabela, za odjel radiologije, tipa NYY-J 4x150 mm2. Prosječno se polaže:
|  |  | - kabela NYY-J 4x150 mm2 | m | 25 | 0 | 0
Komplet sa izradom svih spojeva u GRO i GRO-R sa gibljivim instalacijskim CS cijevima, obujmicama i sitnim materijalom.
2. | 2. |  | Dobava i polaganje glavnog napojnog kabela za RTG, tipa NYY-J 5x50 mm2. Prosječno se polaže:
|  |  | - kabela NYY-J 5x50 mm2 | m | 25 | 0 | 0
Komplet sa izradom svih spojeva u GRO-R i RO-RTG, sa gibljivim instalacijskim CS cijevima, obujmicama i sitnim materijalom.
2. | 3. |  | Dobava i polaganje glavnog napojnog kabela za CT, tipa NYY-J 5x95 mm2. Prosječno se polaže:
|  |  | - kabela NYY-J 5x95 mm2 | m | 20 | 0 | 0
Komplet sa izradom svih spojeva u GRO-R i RO-CT, sa gibljivim instalacijskim CS cijevima, obujmicama i sitnim materijalom.
2. | 4. |  | Dobava, ugradnja i spajanje NV rastavne pruge vel.2 400A u glavni razdijelni ormar Dom zdravlja Metković za potrebe napajanja novog glavnog razvodnog ormara odjela radiologije GRO-R. U kompletu sa NV rastalnim osiguračima vel.2 gG/gL 315A, vodičima za spajanje, stopicama, tuljcima, sitnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | 5. |  | Građevinska pripomoć. Izvođenje raznih štemanja, otvora, prodora i sl.
|  |  |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  |  | Ukupno 2.: |  |  |  | 0
3. |  |  | Razdjelnici
Sve stavke uključuju kompletno ožičene i ispitane razdjelnike, dopremljene, montirane i spojene na mjestu ugradnje. Svaki razdjelnik opremljen je džepom za smještaj dokumentacije u koju obvezno treba uložiti jednopolnu shemu izvedenog stanja svakog pripadajućeg razdijelnika.
3. | 1. |  | Dobava, montaža i spajanje glavnog nazidnog razvodnog ormara odjela radiologije GRO-R, sa slijedećim elementima i podacima: dimenzije 1200x800x300 (VxŠxD), 1 vrata. Ormar je izrađen od lima debljine 2mm, dodatno praškasto lakiran, RAL boja 7035, zakretna ručica za zatvaranje šipkom u tri točke, montažna metalna ploča, neprovidna metalna vrata, stupanj zaštite IP66 IK10, džep za dokumentaciju A4, 2xotvor prirubnice, u kompletu sa potrebnim nosačima za ugradnju na zid.
|  |  | Kompaktni prekidač snage 4P sa mogučnošću daljinskog isklopa nazivne struje 400A, 690V, 50Hz, 36kA, s regulacijom termičke zaštite 0,4-1 x In, i magnetne zaštite 1,5-10 x Im, prigrađenim naponskim okidačem isklopa, 230V, 50Hz, za montažu na montažnu ploču | kom | 1
|  |  | odvodnik prenapona zaštitna zona II, 3P+N | kom | 1
|  | -F02 | osiguračka rastavna sklopka sa osiguračima DO2-63A, tip kao 3P+N, | kom. | 1
|  | -F02 | NV rastavna sklopa vel1, 250A, 3p, M10, montaža na montažnu ploču u kompletu sa nožastim gG/gL osiguračima 200A | kom. | 1
|  | -F02 | NV rastavna sklopa vel00, 160A, 3p, M8, montaža na montažnu ploču. U kompletu sa nožastim gG/gL osiguračima 125A | kom. | 1
|  | -F02 | NV rastavna sklopa vel00, 160A, 3p, M8, montaža na montažnu ploču. U kompletu sa nožastim gG/gL osiguračima 50A | kom. | 1
|  |  | gljivasto tipkalo u kompletu sa sprežnim elementom NO ili NC kontaktom, deblokada povlačenjem, montaža na vrata el.ormara | kom | 1
|  |  | - Zaštit. struj. sklopka 40A/30mA,4p | kom | 1
|  |  | - Zaštit. struj. sklopka 25A/30mA,4p | kom | 1
|  |  | - Automatski osigurač 16 A /1p, B | kom | 21
|  |  | - Automatski osigurač 10 A /1p, B | kom | 7
|  |  | - Automatski osigurač 6 A /1p, B | kom | 2
|  |  | Komplet s natpisnim pločicama, sabirnicama, montažnom šinom, kabelskim kanalima i ostalim sitnim materijalom. | kpl. | 1
|  |  |  | kpl. | 1 | 0 | 0
3. | 2. |  | Dobava, montaža i spajanje glavnog napojnog nazidnog ormara rendgena RO-RTG, sa slijedećim elementima i podacima: dimenzije 600x600x300 (VxŠxD), ormar je izrađen od lima debljine 2mm, dodatno praškasto lakiran, RAL boja 7035, zakretna ručica za zatvaranje šipkom u tri točke, montažna metalna ploča, neprovidna metalna vrata, stupanj zaštite IP55 IK10, džep za dokumentaciju A4, 1xotvor prirubnice, u kompletu sa potrebnim nosačima za ugradnju na zid.
|  |  | Kompaktni prekidač snage 3P sa mogučnošću daljinskog isklopa nazivne struje 160A, 690V, 50Hz, 36kA, s regulacijom termičke zaštite 0,4-1 x In, i magnetne zaštite 1,5-10 x Im, prigrađenim naponskim okidačem isklopa, 230V, 50Hz, za montažu na montažnu ploču | kom | 1
|  |  | Grebenasta sklopka 0-1, 3P, 160A, montaža navrata (4 vijka) | kom | 1
|  |  | Sklopnik velike snage 3-polni (3NO), AC-3 440V, 150A, nazivni upravljački napon zavojnice 24VDC, u kompletu sa NO i NC pomoćnim kontaktnim blokovima, ugradnja sa strane | kom | 1
|  |  | - Automatski osigurač 4 A /1p, B | kom | 2
|  |  | Ispravljač industrijski, 115-230Vac/24Vdc, 2,5A. Elektronsko napajanje, kučište za montažu na DIN šinu. | kom | 1
|  |  | Kompletna signalna LED svjetiljka za ugradnju u otvor fi 22,5mm, crvena, 24VAC/24VDC | kom | 1
|  |  | Kompletna signalna LED svjetiljka za ugradnju u otvor fi 22,5mm, zelena, 24VAC/24VDC | kom | 1
|  |  | Komplet s natpisnim pločicama, sabirnicama, montažnom šinom, kabelskim kanalima i ostalim sitnim materijalom. | kpl. | 1
|  |  |  | kpl. | 1 | 0 | 0
3. | 3. |  | Dobava, montaža i spajanje glavnog napojnog nazidnog ormara RO-CT, sa slijedećim elementima i podacima: dimenzije 600x600x300 (VxŠxD), ormar je izrađen od lima debljine 2mm, dodatno praškasto lakiran, RAL boja 7035, zakretna ručica za zatvaranje šipkom u tri točke, montažna metalna ploča, neprovidna metalna vrata, stupanj zaštite IP55 IK10, džep za dokumentaciju A4, 1xotvor prirubnice, u kompletu sa potrebnim nosačima za ugradnju na zid.
|  |  | Kompaktni prekidač snage 3P sa mogučnošću daljinskog isklopa nazivne struje 250A, 690V, 50Hz, 36kA, s regulacijom termičke zaštite 0,4-1 x In, i magnetne zaštite 1,5-10 x Im, prigrađenim naponskim okidačem isklopa, 230V, 50Hz, za montažu na montažnu ploču | kom | 1
|  |  | Grebenasta sklopka 0-1, 3P, 200A, montaža navrata (4 vijka) | kom | 1
|  |  | Sklopnik velike snage 3-polni (3NO), AC-3 440V, 185A, nazivni upravljački napon zavojnice 24VDC, u kompletu sa NO i NC pomoćnim kontaktnim blokovima, ugradnja sa strane | kom | 1
|  |  | - Automatski osigurač 4 A /1p, B | kom | 2
|  |  | Ispravljač industrijski, 115-230Vac/24Vdc, 2,5A. Elektronsko napajanje, kučište za montažu na DIN šinu. | kom | 1
|  |  | Kompletna signalna LED svjetiljka za ugradnju u otvor fi 22,5mm, crvena, 24VAC/24VDC | kom | 1
|  |  | Kompletna signalna LED svjetiljka za ugradnju u otvor fi 22,5mm, zelena, 24VAC/24VDC | kom | 1
|  |  | Komplet s natpisnim pločicama, sabirnicama, montažnom šinom, kabelskim kanalima i ostalim sitnim materijalom. | kpl. | 1
|  |  |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  |  | Ukupno 3.: |  |  |  | 0
4. |  |  | Rasvjeta i priključnice
4. | 1. |  | Dobava, montaža i spajanje ugradne LED svjetiljke, čelično kućište, dimenzije 595x595x65mm(±5%), polikarbonatni difuzor, s optikom protiv bliještanja UGR<19, snage 35.2W, svjetlosni tok svjetiljke 4450lm, 4000K, CRI>=80, zaštita IP54, IK03, CLII, temperaturno područje rada od -10˚C do +40˚C, svjetiljka ima izjavu za potvrđivanje CE znaka, životni vijek svjetiljke minimalno 100.000 sati pri 70% svjetlosnog toka
|  |  |  | kom | 11 | 0 | 0
4. | 2. |  | Dobava, montaža i spajanje ugradne LED svjetiljke, aluminijsko kućište, promjera 193mm(±5%), s optikom protiv bliještanja UGR<19, snage 13.2W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1593lm, SDCM<=3, 4000K, CRI>=80, zaštita IP44, IK07, CLII, temperaturno područje rada od -10˚C do +40˚C, svjetiljka ima ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka, životni vijek svjetiljke minimalno 90.000 sati pri 70% svjetlosnog toka,
|  |  |  | kom | 15 | 0 | 0
4. | 3. |  | Dobava, montaža i spajanje ugradne LED svjetiljke, aluminijsko kućište, prsten od polikarbonata, PMMA difuzor, promjera 90mm(±5%), snage 8.5W, svjetlosni tok svjetiljke 644lm, širine snopa svjetla 49˚(±2˚), 3000K, CRI>=90, zaštita IP54, CLII, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka
|  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
4. | 4. |  | Dobava, montaža i spajanje nazidne LED svjetiljke s natpisom na opasnost od ionizirajućeg zračenja. Napajanje 220-240Vac, 50/60Hz.
|  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
4. | 5. |  | Dobava, montaža i spajanje ugradne sigurnosne LED svjetiljke, kućište napravljeno od bijeloga polikarbonata. Dimenzije 292x111x40mm (±5%). Stupanj zaštite svjetiljke IP40/IK03 u skladu sa standardom EN 60598 (s primjenjivim dijelovima standarda) ili jednakovrijedno. Svjetiljka namijenjena za radni napon 220/240VAC, 50/60Hz. Svjetiljka primjerena za rad u trajnom i pripravnom spoju.Izvor svjetlosti je LED traka, efektivnog svjetlosnog toka minimalno 300lm. Autonomija svjetiljke 3h. Svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka.
|  |  |  | kom | 9 | 0 | 0
4. | 6. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne zidne sigurnosne piktogramske LED svjetiljke, polikarbonatno kućište, autonomija 3h, u trajnom spoju, električna klasa II, zaštita IP42, IK04, s piktogramskom naljepnicom, vidljivost piktogramske naljepnice minimalno 20m, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
|  |  |  | kom | 4 | 0 | 0
4. | 7. |  | Dobava i montaža običnog prekidača 10A/230V p/žb. Komplet sa instalacijskom kutijom, sitnim spojnim montažnim materijalom i spajanjem.
|  |  |  | kom | 8 | 0 | 0
4. | 8. |  | Dobava i montaža izmjeničnog prekidača 10A/230V p/žb. Komplet sa instalacijskom kutijom, sitnim spojnim montažnim materijalom i spajanjem.
|  |  |  | kom | 6 | 0 | 0
4. | 9. |  | Dobava i montaža križnog prekidača 10A/230V p/žb. Komplet sa instalacijskom kutijom, sitnim spojnim montažnim materijalom i spajanjem.
|  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
4. | 10. |  | Dobava i montaža jednofazne šuko utičnice 16A/230V p/žb. Komplet sa instalacijskom kutijom, sitnim spojnim i montažnim materijalom i spajanjem.
|  |  |  | kom | 17 | 0 | 0
4. | 11. |  | Dobava i montaža dvostruke jednofazne šuko utičnice 16A/230V p/žb. Komplet sa instalacijskom kutijom, sitnim spojnim i montažnim materijalom i spajanjem.
|  |  |  | kom | 3 | 0 | 0
4. | 12. |  | Dobava i montaža jednofazne šuko utičnice sa poklopcem 16A/230V p/žb. Komplet sa instalac. kutijom, sitnim spojnim i montažnim materijalom i spajanjem.
|  |  |  | kom | 3 | 0 | 0
4. | 13. |  | Dobava i montaža kombinacija utičnica (3x jednofazna šuko utičnica + informatička utičnica) 16A/220V p/žb. Komplet sa instalacijskom kutijom, sitnim spojnim i montažnim materijalom i spajanjem.
|  |  |  | kom | 4 | 0 | 0
4. | 14. |  | Dobava i montaža kombinacija utičnica (1x jednofazna šuko utičnica + informatička utičnica) 16A/220V p/žb. Komplet sa instalacijskom kutijom, sitnim spojnim i montažnim materijalom i spajanjem.
|  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
4. | 15. |  | Dobava i montaža gljivastog tipkala sa 2 N/C kontakta, deblokada povlačenjem, komplet s kučištem, kontaktima i sprežnim elementom, nazidna montaža. Boja crna i žuta, stupanj zaštite IP67.
|  |  |  | kom | 4 | 0 | 0
4. | 16. |  | Dobava i montaža upravljačke kutije za upravljanje radom RTG i CT uređaja. Upravljačka kutija se sastoji od zelene indikacijske lampice, zelenog i crvenog tipkala, NC i NO kontaktata i odgovarajućim sprežnim elementima, montaža nazidna. Boja crna i žuta, stupanj zaštite IP67.
|  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
4. | 17. |  | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isklop napona u nuždi, s zaštitnim poklopcem, nadžbukno, nazivnog napona 230V, 50Hz, nazivne struje 2A, IP65, tip kao JPR1
|  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | Ukupno 4.: |  |  |  | 0
5. |  |  | Kabelski razvod (kabeli, kabelske police, inst.cijevi.)
5. | 1. |  | Dobava, polaganje i spajanje energetskih nn kabela sljedećih tipova:
|  |  | -NYY 5x70mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  |  | -NYY 5x35mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  |  | -NYM 5x6mm2 | m | 50 | 0 | 0
|  |  | -NYM 5x4mm2 | m | 50 | 0 | 0
|  |  | -NYM 5x2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
|  |  | -NYM 5x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
|  |  | -NYM 3x6mm2 | m | 50 | 0 | 0
|  |  | -NYM 3x4mm2 | m | 50 | 0 | 0
|  |  | -NYM 3x2,5mm2 | m | 600 | 0 | 0
|  |  | -NYM 3x1,5mm2 | m | 400 | 0 | 0
|  |  | -NYM 2x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
|  |  | -YSLY 7x1,0mm2 | m | 50 | 0 | 0
|  |  | -NHXH E90 3x1,5mm2 | m | 200 | 0 | 0
5. | 2. |  | Dobava i montaža na stropne nosače vatrootpornih perforiranih pocinčanih kabelskih polica i pribora sa poklopcem u razredu E90 prema HR DIN 4102-12, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom:
|  |  | -dim. PKU - 200/60 | m | 50 | 0 | 0
|  |  | -dim. PKU - 100/60 | m | 62 | 0 | 0
|  |  | -dim. PKU - 50/30 | m | 54 | 0 | 0
5. | 3. |  | Dobava, montaža i ugradnja na zid plastičnih kanalica za nadžbukno vođenje kabela sa poklopcem
|  |  | -dim. 100x60 mm | m | 50 | 0 | 0
|  |  | -dim. 60x40 mm | m | 85 | 0 | 0
|  |  | -dim. 40x25mm | m | 76 | 0 | 0
5. | 4. |  | Dobava, uštemavanje i polaganje zaštitnih instalacijskih PVC cijevi sljedećih tipova:
|  |  | -instalacijska cijev CS 20 | m | 385 | 0 | 0
|  |  | -instalacijska cijev CS 32 | m | 165 | 0 | 0
|  |  | -instalacijska cijev CS 50 | m | 50 | 0 | 0
|  |  | -instalacijska cijev CS 110 | m | 35 | 0 | 0
5. | 5. |  | Dobava i polaganje zaštitnog P/F vodiča, uglavnom u iskopane šliceve i kanale:
|  |  | P/F 50 mm2 | m | 50 | 0 | 0
|  |  | P/F 25 mm2 | m | 50 | 0 | 0
|  |  | P/F 16 mm2 | m | 100 | 0 | 0
|  |  | P/F 6 mm2 | m | 100 | 0 | 0
5. | 6. |  | Spajanje radne opreme i strojeva (RTG, CT, ultrazvuk, mamograf…) iod strane ovlaštenog servisera. U Kompletu sa sitnim spojnim i montažnim materijalom: | kpl. | 1 | 0 | 0
5. | 7. |  | Građevinska pripomoć. Izvođenje raznih štemanja, otvora, prodora i sl. Komplet sa dovođenjem zidova, stropova i podova u prvobitno stanje. | kpl. | 1 | 0 | 0
5. | 8. |  | Razne oznake za označavanje kabela i elemenata. Odnosi se na cijelo poglavlje! | kpl. | 1 | 0 | 0
5. | 9. |  | Sitni spojni i montažni pribor i materijal. | kpl. | 1 | 0 | 0
|  |  | Ukupno 5.: |  |  |  | 0
6. |  |  | Izjednačenje potencijala metalnih masa u prostorijama RTG-a, CT-a i kupaonicama
Napomena:
Ukoliko se vodovodna instalacija izvodi sa plastičnim cijevima ove troškovničke stavke su nepotrebne.
6. | 1. |  | Dobava, montaža i spajanje kutije za priključenje vodova za izjednačenje potencijala komplet s poklopcem tip 1225 proizvod "Elektrokontakt". | kom | 4 | 0 | 0
6. | 2. |  | Dobava i polaganje vodiča P/F 6 mm2 (sabirnog vodiča za izjednačavanje potencijala). Prosječno se polaže vodiča:.
|  |  | - P/F 6 mm2 | m | 10
Komplet sa spajanjem, sitnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  |  | kpl. | 4 | 0 | 0
6. | 3. |  | Dobava i polaganje vodiča P/F 4 mm2 za spoj metalnih masa sa kutijom za IP. Prosječno se polaže vodiča:
|  |  | - P/F 4 mm2 | m | 20
Komplet sa spajanjem, sitnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  |  | kpl. | 4 | 0 | 0
6. | 4. |  | Dobava i montaža obujmice za izjednačenje potencijala, koja se pričvrsti oko pocinčane cijevi 1/2" i 3/4". Prosječno se ugrađuje:
|  |  | - obujmica za IP, 1/2" | kom | 10
|  |  | - obujmica za IP, 3/4" | kom | 1
Komplet sa spajanjem, sitnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  |  | kpl. | 2 | 0 | 0
|  |  | Ukupno 6.: |  |  |  | 0
7. |  |  | EMP (grijanje, ventilacija i klimatizacija)
7. | 1. |  | Spajanje opreme grijanja, ventilacije i klimatizacije i to sa sitnim spojnim i montažnim materijalom:
|  |  | -spajanje vanjske jedinice klima uređaja | kom | 2
|  |  | -spajanje unutarnjih jedinica klima uređaja | kom | 4
|  |  | -spajanje ventilatora | kom | 2
|  |  | -spajanje PTV spremnika | kom | 2
|  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava i polaganje uglavnom u sustav kabelskih polica i zaštinih cijevi slijedećih kabela:
7. | 2. |  | -PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 60 | 0 | 0
7. | 3. |  | -PP00-Y 3x1,5mm2 | m | 90 | 0 | 0
7. | 4. |  | -LiYCY 3x0,75mm2 | m | 100 | 0 | 0
7. | 5. |  | Dobava, montaža i ugradnja na zid plastičnih kanalica za nadžbukno vođenje kabela sa poklopcem
|  |  | -dim. 60x40 mm | m | 20 | 0 | 0
|  |  | -dim. 40x25mm | m | 40 | 0 | 0
7. | 6. |  | Dobava, uštemavanje i polaganje zaštitnih instalacijskih PVC cijevi sljedećih tipova:
|  |  | -instalacijska cijev CS 20 | m | 200 | 0 | 0
|  |  | -instalacijska cijev CS 32 | m | 20 | 0 | 0
7. | 7. |  | Razne oznake za označavanje kabela i elemenata. | kpl. | 1 | 0 | 0
|  |  | Ukupno 7.: |  |  |  | 0
II |  |  | ELEKTRIČNA INSTALACIJA SLABE STRUJE
8. |  |  | Telefonska i informatička instalacija
8. | 1. |  | Dobava i ugradnja na zid glavnog zidnog komunikacijskog ormara, dimenzija 600x900x515, 19", 18U, sa bravicom i ključem. U omaru ugraditi svu potrebnu aktivnu i pasivnu opremu. (napojnu letvu, switcheve, router, kabeli…) | kom | 1 | 0 | 0
8. | 2. |  | Dobava i uvlačenje u cijev KABEL FTP cat.6. Prosječno se po izvodnom mjestu polaže:
|  |  | - KABEL FTP cat.6 | m | 15
|  |  | - gibljiva instalacijska cijev CS 20 | m | 15
Komplet sa instalacijskim cijevima, razvodnim kutijama i spajanjem.
|  |  |  | kpl. | 21 | 0 | 0
8. | 3. |  | Dobava i montaža informatičke utičnice modul 4M (4x informatička utičnica) p/žb. Komplet sa instalacijskom kutijom, sitnim spojnim i montažnim materijalom i spajanjem.
|  |  |  | kom | 4 | 0 | 0
8. | 4. |  | Sitni spojni i montažni materijal | pauš. | 1 | 0 | 0
|  |  | Ukupno 8.: |  |  |  | 0
9. |  |  | Građevinski radovi
9. | 1. |  | Štemanje utora u zidu, te dovođenje zidova u prvobitno stanje. Utor dimenzija:
|  |  | - 3 x 3 cm | m | 50 | 0 | 0
|  |  | - 6 x 6 cm | m | 25 | 0 | 0
9. | 2. |  | Izvođenje raznih štemanja i pilanja u zidu/podu za izradu niša, proboja, kanala i sl. | kpl | 1 | 0 | 0
9. | 3. |  | Ostali nepredvidivi građevinski radovi koji su vezani uz elektro radove. | kpl | 1 | 0 | 0
9. | 4. |  | Odvoz opreme i materijala na deponij cca 10km od objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Ukupno 9..: |  |  |  | 0
III |  |  | ISPITIVANJE I MJERENJE
10. | 1. |  | Ispitivanje izvedenih instalacija sa izradom i primopredajom u tri primjerka ispitnih protokola i to:
- ispitni protokol o izvršenom mjerenju otpora izolacije,
- ispitni protokol o izvršenom mjerenju otpora petlje i efikasnosti zaštite od napona dodira,
- ispitni protokol o otporu uzemljenja,
- ispitni protokol o izjednačenju potencijala,
- ispitni protokol o mjerenju jakosti rasvjete,
- ispitni protokol o kvaliteti razdjelnika,
- atesti i prospekti za ugrađenu opremu i materijal,
- primopredaja izvedenih radova sa puštanjem u funkciju,
- priprema za tehnički pregled i uvezivanje u zasebnu knjigu svih atesta isporučene opreme i materijala,
- izrada uputa za rad i održavanje izvedene instalacije.
|  |  |  | kpl. | 1 | 0 | 0
10. | 2. |  | Izrada projekta izvedenog stanja s unijetim svim izmjenama i dopunama nastalim tokom izvođenja uvezano u tri primjerka i predano Investitoru. | kpl. | 1 | 0 | 0
10. | 3. |  | Izrada izvedenog stanja jednopolnih shema razdijelnika, umetnutih u PVC folije i obješenih na unutrašnju stranu vrata razdijelnika. | kpl. | 1 | 0 | 0
|  |  | Ukupno III.: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
I |  |  | ELEKTRIČNA INSTALACIJA JAKE STRUJE
1. |  |  | Prethodni radovi |  |  |  | 0
2. |  |  | Napojni kabeli |  |  |  | 0
3. |  |  | Razdjelnici |  |  |  | 0
4. |  |  | Rasvjeta i priključnice |  |  |  | 0
5. |  | 0 | Kabelski razvod (kabeli, kabelske police, inst.cijevi.) |  |  |  | 0
6. |  | 0 | Izjednačenje potencijala metalnih masa u prostorijama RTG-a, CT-a i kupaonicama |  |  |  | 0
7. |  | 0 | EMP (grijanje, ventilacija i klimatizacija) |  |  |  | 0
II |  | 0 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA SLABE STRUJE
8. |  | 0 | Telefonska i informatička instalacija |  |  |  | 0
9. |  | 0 | Građevinski radovi |  |  |  | 0
III |  | 0 | ISPITIVANJE I MJERENJE |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  |  |  | 0

## D.STROJARSTVO
Troškovnik strojarskih instalacija
R.br.st. | Opis Radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Cijena
1. KLIMATIZACIJA
1.1 | Dobava i montaža split sustava za prostoriju rentgena.
Profesionalna unutarnja zidna jedinica s maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za filtriranje, zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, s ugrađenim WiFi modulom za upravljanje uređajem putem mobilne aplikacije. Uređaj je opremljen dvozonskim inteligentnim okom za dvosmjernu prostornu detekciju s funkcijom poboljšanog istrujavanja zraka korištenjem Coanda efekta, filterom od titanijevog apatita i srebrnim filterom za pročišćavanje zraka kako bi osigurala najbolju kvalitetu unutrašnjeg zraka. Funkcija "Heat Boost" omogućava 14% brže zagrijavanje prostorije u odnosu na druge klima uređaje. Pomoću dodatnog adaptera, jedinicu je moguće povezati na centralni nadzor, KNX ili Modbus. Jedinica posjeduje i patentiranu Flash Streamer tehnologiju koja uklanja neugodne mirise, viruse i bakterije. Najnovijim studijama potvrđena je djelotvornost Flash Streamer tehnologije i u uklanjanju koronavirusa (SARS-CoV-2), do 99.97% nakon 3 sata ozračivanja. Rashladno sredstvo je R-32.
Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladno sredstvo je R-32.
Zajedničke tehničke karakteristike sustava:
Nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C)
Hlađenje:
Qh = 5,0 kW (1,7 - 6,0)
EER= 3,68
Oznaka energetske učinkovitosti: A
N (nom) = 1,36 kW / 230 V - 50 Hz
Grijanje:
Qg = 5,8 kW (1,7 - 7,70)
COP= 4,00
Oznaka energetske učinkovitosti: A
N (nom) = 1,45 kW / 230 V - 50 Hz
Godišnja potrošnja: 679 kWh
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)
Hlađenje:
Pdesign= 5,00 kW
SEER= 7,41
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Godišnja potrošnja energije: 236 kWh
Grijanje:
Pdesign= 4,60 kW
SCOP= 4,71
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Godišnja potrošnja energije: 1.368 kWh
Radno područje: grijanje: od -20 do 24°C
Radno područje: hlađenje: od -10 do 50°C
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Radni medij: R-32
Unutarnja jedinica:
N = 0,030 / 0,032 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 8,3 – 15,8 m3/min
Protok zraka grijanje: 10,5 – 15,8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 27 - 44 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 31 - 43 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 58 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 58 dB(A)
Dimenzije:(ŠxDxV)=(998x292x299) mm
Težina: 14,5 kg
Boja kućišta: bijela
Vanjska jedinica:
Protok zraka: hlađenje: 46,4 m3/min
Protok zraka: grijanje: 44,1 m3/min
Nivo zvučne snage: 62 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 48 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 49 dBA
Dimenzije: (ŠxDxV)=(870x373x734) mm
Težina: 53 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 30 m, a visinski 20 m.
Napajanje: 220 - 240 V / 50 Hz ~1
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i WiFi sučelje. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2. | Dobava i ugradnja klima jedinica za prostoriju CT-a
Profesionalna unutarnja zidna jedinica s maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za filtriranje, zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, s ugrađenim WiFi modulom za upravljanje uređajem putem mobilne aplikacije. Uređaj je opremljen dvozonskim inteligentnim okom za dvosmjernu prostornu detekciju s funkcijom poboljšanog istrujavanja zraka korištenjem Coanda efekta, filterom od titanijevog apatita i srebrnim filterom za pročišćavanje zraka kako bi osigurala najbolju kvalitetu unutrašnjeg zraka. Funkcija Heat Boost omogućava 14% brže zagrijavanje prostorije u odnosu na druge klima uređaje. Jedinica posjeduje i patentiranu Daikin Flash Streamer tehnologiju koja uklanja neugodne mirise, viruse i bakterije. Najnovijim studijama potvrđena je djelotvornost Flash Streamer tehnologije i u uklanjanju koronavirusa (SARS-CoV-2), do 99.97% nakon 3 sata ozračivanja.
Vanjska jedinica namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim inverterskim kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. Radna tvar je ekološki plin R32 i jedinica ze može koristiti za zamjenu starih sustava bez izmjene cjevovoda. Zbog širokog radnog područja i precizne modulacije jedinica je idealna za tehničko hlađenje sa visokim senzibilnim kapacitetom.
Zajedničke tehničke karakteristike sustava:
Nazivna učinkovitost (hlađenje 35/27, grijanje 7/20)
Qh min / nom / max = 1,7 / 5,0 / 6,0 kW
Qg min / nom / max = 1,5 / 6,0 / 6,5 kW
Ph,nom = 1,25 kW
Pg,nom = 1,50 kW
Sezonska učinkovitost (prema EN14825):
Hlađenje:
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Pdesign: 5,0 kW
SEER: 7,41
Godišnja potrošnja energije: 236 kWh
Grijanje:
Oznaka energetske učinkovitosti: A+
Pdesign: 4,50 kW
SCOP: 4,60
Godišnja potrošnja energije: 1.369 kWh
Radno područje: grijanje: od -20 do 24°C
Radno područje: hlađenje: od -20 do 52°C
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Radni medij: R-32
Unutarnja jedinica:
N = 0,030 / 0,032 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 8,3 – 15,8 m3/min
Protok zraka grijanje: 10,5 – 15,8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 27 - 44 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 31 - 43 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 58 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 58 dB(A)
Dimenzije:(ŠxDxV)=(998x292x299) mm
Težina: 14,5 kg
Boja kućišta: bijela
Vanjska jedinica:
Tehničke karakteristike:
Napajanje : 220 - 240 V / 50 Hz ~1
Protok zraka: hlađenje: 55,1 m3/min
Protok zraka: grijanje: 55,1 m3/min
Nivo zvučne snage: 63 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 49 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 49 dBA
Dimenzije: (ŠxDxV)=(373x870x734) mm
Težina: 52 kg
Maksimalna duljina cjevovoda 50 m, a visinski 30 m.
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i WiFi sučelje. | kpl | 1 | 0 | 0
1.3. | Dobava i ugradnja vanjske jedinica multi split sustava za ostale prostorije odjela, s radnom tvari R-32, za spajanje do 5 unutarnjih jedinica, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu.
Slijedećih tehničkih karakteristika:
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825 ili jednakovrijedno)
Napomena: Podaci o sezonskoj učinkovitosti odnose se na najnepovoljniju multi primjenu
Hlađenje:
Qh (maks./nom.) = 10,70/9,00 kW
SEER= 8,58/7,08
Pdesign (maks./min.) = 9,90/3,00 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A+++/A++
Grijanje:
Qg (maks./nom.) = 11,94/10,00 kW
SCOP= 4,68/3,86
Pdesign (maks./min.) = 6,46/3,50 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A++/A
Protok zraka hlađenje: 24,1 – 49,1 m3/min
Protok zraka grijanje: 24,1 – 50,4 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 52 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 52 dBA
Nivo zvučne snage: 64 dB(A)
Dimenzije: 958 x 340 mm ; h = 734 mm
Težina: 68 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 25 m i visinski 15 m.
Maksimalna ukupna duljina sustava: 75 m
Priključak R-32: tekuća faza: 6,35x5 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 9,5x2 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 12,7x1 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 15,9x2 mm
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C
| Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1 | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. | Dobava i ugradnja unutarnje zidne jedinice s maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za filtriranje, zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, s ugrađenim WiFi modulom za upravljanje uređajem putem mobilne aplikacije. Uređaj je opremljen dvozonskim inteligentnim okom za dvosmjernu prostornu detekciju s funkcijom poboljšanog istrujavanja zraka korištenjem Coanda efekta, filterom od titanijevog apatita i srebrnim filterom za pročišćavanje zraka kako bi osigurala najbolju kvalitetu unutrašnjeg zraka. Funkcija "Heat Boost" omogućava 14% brže zagrijavanje prostorije u odnosu na druge klima uređaje. Pomoću dodatnog adaptera, jedinicu je moguće povezati na centralni nadzor, KNX ili Modbus. Jedinica posjeduje i patentiranu Flash Streamer tehnologiju koja uklanja neugodne mirise, viruse i bakterije. Najnovijim studijama potvrđena je djelotvornost Flash Streamer tehnologije i u uklanjanju koronavirusa (SARS-CoV-2), do 99.97% nakon 3 sata ozračivanja. Rashladno sredstvo je R-32.
Unutarnja jedinica prostorija ultrazvuk:
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 2,5 kW (1,3-3,2)
Qg = 2,8 kW (1,3-4,7)
N = 0,022/ 0,025 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 4,1 - 10,5 m3/min
Protok zraka grijanje: 4,9 - 9,8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 19 - 41 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 20 - 39 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 57 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 54 dB(A)
Dimenzije: (ŠxDxV)=(778x272x295) mm
Težina: 10 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 9,5 mm
Radni medij: R-32
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i ugrađenim WiFi sučeljem. | kom | 2 | 0 | 0
Unutarnja jedinica prostorije osoblje:
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 2,0 kW (1,3-2,6)
Qg = 2,5 kW (1,3-3,5)
N = 0,023 / 0,029 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 4,3 - 10,5 m3/min
Protok zraka grijanje: 5,1 - 9,3 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 19 - 41 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 20 - 39 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 57 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 54 dB(A)
Dimenzije: (ŠxDxV)=(778x272x295) mm
Težina: 10 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 9,5 mm
Radni medij: R-32
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i ugrađenim WiFi sučeljem. | kom | 1 | 0 | 0
Unutarnja jedinica prostorije tehničar -CT:
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh= 1,7 kW
Qg= 1,9 kW
N = 0,023 / 0,029 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 4,3 - 10,5 m3/min
Protok zraka grijanje: 6,2 - 9,3 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 19 - 41 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 20 - 39 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 57 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 54 dB(A)
Dimenzije: (ŠxDxV)=(778x272x295) mm
Težina: 10 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak R-32: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 9,50 mm
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i ugrađenim WiFi sučeljem. | kom | 1 | 0 | 0
1.5. | Dobava i ugradnja predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-32A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ 6,4 | m | 100 | 0 | 0
| Φ 9,5 | m | 60 | 0 | 0
| Φ 12,7 | m | 40 | 0 | 0
1.6. | Dobava i ugradnja kabela za napajanje i komunikaciju unutrašnjih jedinica
| 5x1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
1.7. | Dobava i ugradnja kanalizacijske polipropilenske cijevi za odvod kondenzata sa unutarnjih jedinica, uključivo potreban broj fazonskih komada (fitinga), brtvi i sifona, te spoj na izlijevno mjesto. Također u stavku uključiti min. 4 mm cijevne izolacije.
| Ø32 | m | 30 | 0 | 0
1.8. | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona za kondenzat za klima uređaje DN32 100x100 mm. Protok 0,15 l/s, Materijal PP (Polipropilen)/ABS, Priključak: Ø 20 – 32 mm, Izlaz: DN32.
|  | kom | 3 | 0 | 0
1.9. | Dobava i ugradnja konzola za montažu vanjskih jedinica nosivosti 100kg.
|  | kpl | 3 | 0 | 0
1.10. | Spajanje vanjskih i unutarnjih jedinica na elektroinstalaciju.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
1.11. | Izrada prodora u betonskoj ploči za prolaz cijevi freona.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
1.12. | Sitni potrošni materijal (vijci, čelični tipli, podloške) potreban za montažu navedene opreme sustava.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
1.13. | Tlačna proba ispitnim tlakom 40 bar i izdavanje zapisnika ovjerenog od strane nadzornog inženjera.
|  | kpl | 3 | 0 | 0
1.14. | Vakumiranje sustava.
|  | kpl | 3 | 0 | 0
1.15. | Transport materijala, alata i opreme te povrat materijala i alata sa gradilišta.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
1.16. | Isporuka dokaza o svojstvima i ostalih dokaza o kvaliteti izvedenih radova. Provođenje potrebnih ispitivanja sustava sukladno zakonskoj regulativi i ishodovanje izvješća od strane ovlaštenih poduzeća.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
1.17. | Puštanje u pogon freonskih sustava od strane ovlaštenog servisa s nadopunom radne tvari R32 uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
1.18. | Pripremno-završni radovi štemanja zidova, šlicanja i sl., a tiče se radova instalacije grijanja i hlađenja.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO KLIMATIZACIJA: |  |  |  | 0
2. ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA
2.1 | Dobava i ugradnja kupaonskog ventilatora za ugradnju u spušteni strop, komplet s automatikom za uključivanje preko prekidača svjetla i isključivanje nakon 6 minuta. Ventilator je opremljen kučištem sa nepovratnom zaklopkom za sprečavanje ulaska vanjskog zraka.
Snaga = 50 W
Protok zraka = 60 m3/h
Raspoloživi pad tlaka = 60 Pa
Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1
|  | kom | 2 | 0 | 0
2.2 | Dobava i ugradnja okruglih "spiro" ventilacijskih kanala od pocinčanog čeličnog lima – izrada po DIN 24147 (klasa 1,4 po DIN 24194 ili EUROVENT 2,2) uključivo sa fazonskom komadima (lukovi, T-komadi, prijelazni komadi i redukcije i dr.). U stavku uključen ovjesni i pričvrsni materijal.
| Φ100 | m | 35 | 0 | 0
2.3 | Dobava i ugradnja zaštitne mrežice na ispuhu ventilacije na krovu. |  |  |  |  | *
|  | kom | 2 | 0 | 0
2.4 | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi za spoj ventilatora na instalaciju ventilacije (1 kom odgovara cca. 0,5 m fleksibilne cijevi)
|  | kom | 2 | 0 | 0
2.5 | Spajanje ventilatora na elektroinstalaciju.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2.6 | Izrada prodora u betonskoj ploči za prolaz cijevi ventilacije.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2.7 | Sitni potrošni i ovjesni materijal (vijci, čelični tipli, podloške, obujmice, nosači i sl.) potreban za montažu navedene opreme sustava.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2.8 | Isporuka dokaza o svojstvima i ostalih dokaza o kvaliteti izvedenih radova. Provođenje potrebnih ispitivanja sustava sukladno zakonskoj regulativi i ishodovanje izvješća od strane ovlaštenih poduzeća.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2.9 | Transport materijala, alata i opreme te povrat materijala i alata sa gradilišta.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2.10 | Puštanje u pogon ventilacijskog sustava uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. KLIMATIZACIJA |  |  |  | 0
| 2. ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
NAPOMENE:
- Sanacija prodora za potrebe instalacija radne tvari i odvoda kondenzata klimatizacijskog sustava te ventilacijskih kanala nije sastavni dio troškovnika strojarskih instalacija.
- Elektro radovi (dobava i montaža naponskog kabela) nije sastavni dio troškovnika strojarskih instalacija.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
B | RADOVI NA VODOVODU I KANALIZACIJI |  | 0
C | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  | 0
D | STROJARSKI RADOVI |  | 0
|  | UKUPNO: | 0
|  | PDV (25%): | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0