## Prilog 1. - Troskovnik
PRILOG 1
TROŠKOVNIK - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE
PREDMET NABAVE: | Nabava dodatnog mjerača vodljivosti crpne stanice sustava javnog navodnjavanja Glog
E.B.N.: | NBV-45/2025
P.V.N.: | 10.000,00 EUR (€)
Redni broj | ROBA / RAD / USLUGA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3*4)
1 | Dobava, doprema, ugradnja, spajanje i parametriranje uređaja za mjerenje vodljivosti vode rijeke | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava, doprema i ugradnja kabela i elektro opreme za ugradnju mjerača vodljivosti u NUS crpne stanice | kpl | 1 |  | 0
3 | Izrada programske aplikacije | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO | 0
| UKUPNA CIJENA (€ bez PDV-a) - brojkama | 0
UKUPNA CIJENA (€ bez PDV-a) - slovima
| IZNOS PDV-a €- brojkama | 0
IZNOS PDV-a €- slovima
| UKUPNA CIJENA (€ s PDV-om) - brojkama | 0
UKUPNA CIJENA (€ s PDV-om) - slovima
OPIS TRAŽENIH STAVKI
Redni broj | OPIS TRAŽENE STAVKE | OPREMA ZADOVOLJAVA TRAŽENE KARAKTERISTIKE |  | POTVRDA TRAŽENIH KARAKTERISTIKA |  | NAPOMENA ILI DODATNE INFORMACIJE
1. | Dobava, doprema, ugradnja, spajanje i parametriranje uređaja za mjerenje vodljivosti vode rijeke
Dobava, doprema, ugradnja, spajanje i parametriranje uređaja za mjerenje vodljivosti vode rijeke. Uređaj se sastoji od senzora, držača senzora i transmitera. Držač senzora sa senzorom se montiraju na dubinu prelaska vode u usisni bazen, a transmiter se ugrađuje kraj usisnog bazena na pocinčani nosač. Opis mjerača vodljivosti: Sonda -konduktivni mjerač vodljivosti za vodu i otpadnu vodu -mjerenje vodljivosti u svrhu detekcije saliniteta -mjerni raspon 0.1 ... 20 mS/cm -mjerenje vodljivosti s dvije elektrode -mjerna ćelija od nehrđajućeg čelik 1.4571 -radna temperatura medija 0...90 °C -procesni priključak G ½" (muški) -integriran temperaturni senzor -sonda s 10m tvorničkog kabela -nosač ugradbene duljine 1m Konverter - analitički konverter za mjernje vodljivosti -kućište od aluminija s IP67 zaštitom -kalibriran s log statusom -LCD display s pozadinskim osvijetljem i 4 tipke za parametriranje min 128x64 pixela -signalni izlazi 3 x 0/4...20mA (aktivni) -uvodnice 4 x M20 (poliamid) - napajanje: 100...230 VAC
2. | Dobava, doprema i ugradnja kabela i elektro opreme za ugradnju mjerača vodljivosti u NUS crpne stanice
Dobava, doprema i ugradnja kabela i elektro opreme za ugradnju mjerača vodljivosti u NUS crpne stanice. Predviđa se ugradnja napojnog kabela PP00 3x2,5mm2 25m, Signalnog kabela LiYCY 7x0,75mm2 25m, zaštitna cijev DWP 32mm 25m, stezaljke u ormaru 12 kom, P/F kabel za spajanje unutar razvodnog ormara 20m, sitni montažno spojni materijal
3. | Izrada programske aplikacije
Izrada programske aplikacije za algoritam upravljanja crpkama i Elektromotornim zasunom usisnog bazena (PLC) i prikaz mjerenja vodljivosti rijeke Male Neretve (Operatorski panel).

## List1 (hidden)
DA
NE | KATALOG
IZJAVA DOBAVLJAČA
NAVOD O REFERENTNOJ STRANICI
NAVOD O REFERENTNOM DOKUMENTU